## Лист1
Отчет ГБУСОН РО "Центр реабилитации и абилитации "Добродея" об исполнении предписаний за 2020-2021гг.
№ п/п | Наименование контрольного (надзорного) органа проводившего проверку (Управление Роспотребнадзора по Ростовской области, Главное управление МЧС России по Ростовской области, Росгвардия РФ по Ростовской области) | Выявленные нарушения/недостатки по результатам проверки | Принятые меры по выявленным недостаткам | Количество должностных лиц привлеченных к ответственности
2020 год
1 | Прокуратура г. Шахты | Система внутренней канализации на пищеблоке от производственных раковин с маркировкой «СК», «СМ» находится в неисправном состоянии. | 1. П.9.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», система внутренней канализации на пищеблоке от производственных раковин с маркировкой «СК», «СМ» находилась в неисправном состоянии – течь устранена 14.09.2020г. 2. С лицами, ответственными за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и правил в учреждении, проведена разъяснительная работа на предмет недопущения нарушений обязательных требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. | 2
2
2021 год (по состоянию на 01.10.2021)
1 | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты | Акт проверки № 7 от 26.02.2021г. 1. В подвальном помещении не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных прешрад различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. 2. Под лестничным маршем (на первом этаже на главном входе) устроено рабочее место с установкой оборудования и горючих материалов. 3. Приборы приемно-контрольной системы пожарной автоматики (АПС и СОУЭ) установлены в незащищенном от несанкционированного доступа помещении. 4. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами и соответствующими заполнениями в проемах (складское помещение на первом этаже). 5. Двери лестничных клеток, двери эвакуационных выходов не обеспечены приспособлениями для самозакрывания. 6. Замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | 1.В подвальном помещении выполнена заделка отверстий и зазоров кирпичной кладкой. 2.Под лестничным маршем (на первом этаже на главном входе) произведен текущий ремонт. 3.Осуществлен перенос АПС и СОУЭ в выделенное помещение для дежурного сторожа (вахтера). 4. Склад перенесен в помещение с противопожарной дверью. 5.Двери лестничных клеток, двери эвакуационных выходов оснащены доводчиками. 6. Приобретены замки, обеспечивающие возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов. | 1
2 | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районам | Акт проверки № 280007 Выявленные нарушения: - асфальтовое покрытие подходов и дорожек на территории организации имеет дефекты; - в учреждении не организовано приемно-карантинное отделение (отсутствует буфетная приемно-карантинного отделения, приемно-смотровая, кабинет врача, помещение для оказания медицинской помощи), изолятор состоит из одной палаты, площадь палаты изолятора менее 6,0 м² на 1 койку, что является нарушением п. 3.8.2 СП 2.4.3648-20. - стены в изоляторе частично имеют отделку не устойчивую к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20; - в личной медицинской книжке 1 работника отсутствуют сведения о прохождении в полном объеме и своевременно медицинских обследований (флюрография), в личной медицинской книжке 1 работника отсутствуют сведения о профилактике вакцинации против дифтерии и столбняка; - нарушаются правила приготовления дезенфицирующего раствора в старшей группе; -суточные пробы хранятся при температуре +10 С; - меню разработано не в соответствии с рекомендуемым образцом; - масса порций блюд для возрастной категории младшие школьники, день понедельник не соответствует приложению № 9 таблицы 1 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20; - масса порций блюд для возрастной категории школьники, день понедельник, не соответствует приложению № 9 таблицы 1 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. | 1. Выполнен монтаж асфальтового покрытия подходов и дорожек на территории. 2. Стены в изоляторе обклеены обоями «под покраску», произведен ремонт. 3. Личные медицинские книжки приведены в соответствие незамедлительно. 4.В части несоблюдения правил приготовления дезраствора – нарушение устранено – на первом этаже выделено общее помещение для приготовления дезинфекционного раствора, оборудованное поддоном, водоснабжением, с санитарками проведен внеплановый инструктаж. 5. По факту выявления несоответствия температурного режима в холодильнике для хранения проб – нарушение устранено, приобретено новое холодильное оборудование. 6. Меню приведено в соответствие с рекомендуемой формой. 7. Масса порций отрегулирована. 8. Приемно-карантийное отделение будет организованно при проведении реконструкции или капитального ремонта здания. | 3